## Sheet1
Conversion of valve parameters from 10 - 90 degree data to relative travel (% travel / 100%)
VALVE DATA
Valve style / model # | Fisher Vee-Ball V150
Valve size | 3 inch
| Valve rotation (Degrees) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90
| h, Relative valve travel (Rotation/90°) | 0.11111 | 0.22222 | 0.33333 | 0.44444 | 0.55556 | 0.66667 | 0.77778 | 0.88889 | 1
| C based on degrees of rotation | 0.169 | 7.77 | 24.1 | 43.1 | 72.7 | 112 | 157 | 254 | 338
C (Cv or Kv) conversion | M = DC/Dh | 1.521 | 68.409 | 146.97 | 171 | 266.4 | 353.7 | 405 | 873 | 756 |  | To copy converted data, select all of the cells that need to be copied, and copy (Ctrl + C). On the Installed Flow tab of the Valve Sizing worksheet, right click on the first cell that data is to be copied to. Select Paste Special… then select Values then click OK.
| h, Relative travel (% Travel/100%) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1
| C Based on relative travel | 0.1521 | 6.2498 | 19.201 | 35.5 | 57.9 | 88.42 | 125.5 | 176.4 | 262.4 | 338
| Valve rotation (Degrees) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90
| FL based on degrees of rotation | 0.96 | 0.96 | 0.91 | 0.9 | 0.85 | 0.82 | 0.81 | 0.71 | 0.73
FL conversion | M = DFL/Dh | 0 | 0 | -0.45 | -0.09 | -0.45 | -0.27 | -0.09 | -0.9 | 0.18
| h, Relative travel (% Travel/100%) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1
| FL Based relative travel | 0.96 | 0.96 | 0.925 | 0.904 | 0.875 | 0.838 | 0.817 | 0.79 | 0.712 | 0.73
| Valve rotation (Degrees) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90
| xT based on degrees of rotation | 0.71 | 0.668 | 0.597 | 0.788 | 0.697 | 0.563 | 0.501 | 0.331 | 0.278
xT conversion | M = DxT/Dh | 0 | -0.378 | -0.639 | 1.719 | -0.819 | -1.206 | -0.558 | -1.53 | -0.477
| h, Relative travel (% Travel/100%) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1
| xT Based on reltive travel | 0.71 | 0.6764 | 0.6183 | 0.7116 | 0.7425 | 0.6434 | 0.5444 | 0.467 | 0.3257 | 0.278
Data input
Final results
Green: Given data based on valve travel in Degrees (0 - 90)
Red : Converted data based on relative valve travel in Percent / 100% (0 - 1.0)
| Relative C (Cv or Kv) | [11 empty] | xT | bar: 0.8
Data for Relative C graph
| h - Degrees | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90
| C based on degrees open | 0.169 | 7.77 | 24.1 | 43.1 | 72.7 | 112 | 157 | 254 | 338
| Relative C (C/C@ 90 deg) | 0.0005 | 0.022988 | 0.071302 | 0.12751 | 0.21509 | 0.33136 | 0.4645 | 0.75148 | 1
| Relative travel (% Travel/100%) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1
| C Based on relative travel | 0.1521 | 6.2498 | 19.201 | 35.5 | 57.9 | 88.42 | 125.5 | 176.4 | 262.4 | 338
| Relative C (C/C@ 100%) | 0.00045 | 0.018491 | 0.056808 | 0.10503 | 0.1713 | 0.2616 | 0.3713 | 0.52189 | 0.77633 | 1